PROJEKTOWANIE INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH

inż. Feliks Leszek Culek

05-310 Kałuszyn Milew 9a

Egz. Nr   1

| Faza projektu: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKI OŚRODKA przy ul. Grottgera 25a w Warszawie INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |
| Adres Inwestycji | ul. Grottgera 25a, dz. nr ew. 58, obręb 1-01-23, Warszawa, dzielnica Mokotów, |
| Nazwa Inwestora | Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie ( 02-957 ) ul. Sobieskiego 9 |
| Branża | ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA |
| Projektant | Imię i nazwisko inż. Feliks Leszek Culek | Uprawnienia Nr UAN-4224/105/86/86 specjalność instal. elektr. bez ograniczeń | Podpis | Data 05.2020r |
| Sprawdzający | Imię i nazwisko mgr inż. Bartłomiej Szcześniak | Uprawnienia Nr MAZ/0589/POOE/12 specjalność instal. elektr. bez ograniczeń | Podpis | Data 05.2020r |
| Instalacje teletechniczne opracował | Imię i nazwisko mgr inż. Marek Gawęda | Uprawnienia Nr | Podpis | Data 05.2020r |

SPIS TREŚCI

- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego

- Odpis uprawnień projektanta i sprawdzającego

- Odpis przynależności do PIIB

- Opis techniczny	 - instalacje elektryczne

- Obliczenia techniczne

- Zestawienie materiałów

- Opis techniczny – instalacje teletechniczne

- Rysunki – cz. elektryczna

Rys. Nr IE-01	Schemat zasilania

Rys. Nr IE-02	Rzut piwnicy – instalacja WLZ, siły i połączenia wyrównawcze

Rys. Nr IE-03	Rzut parteru – instalacja WLZ, siły i  połączenia wyrównawcze

Rys. Nr IE-04	Rzut piętra 1 – instalacja WLZ, siły i połączenia wyrównawcze

Rys. Nr IE-05	Rzut piwnicy – instalacja gniazd 230V

Rys. Nr IE-06	Rzut parteru – instalacja gniazd 230V

Rys. Nr IE-07	Rzut piętra 1 – instalacja gniazd 230V

Rys. Nr IE-08	Rzut piwnicy – instalacja oświetleniowa

Rys. Nr IE-09	Rzut parteru – instalacja oświetleniowa

Rys. Nr IE-10	Rzut piętra 1 – instalacja oświetleniowa

Rys. Nr IE-11	Rzut piwnicy – instalacja zasilająca urządzenia instalacji wentylacji i

klimatyzacji

Rys. Nr IE-12	Rzut parteru – instalacja zasilająca urządzenia instalacji wentylacji

Rys. Nr IE-13	Rzut piętra 1 – instalacja zasilająca urządzenia instalacji wentylacji i

klimatyzacji

Rys. Nr IE-14	Rzut dachu – instalacja zasilająca urządzenia instalacji klimatyzacji

Rys. Nr IE-15	Tablica rozdzielcza T-1

Rys. Nr IE-16	Tablica rozdzielcza T0

Rys. Nr IE-17	Tablica rozdzielcza T1

Rys. Nr IE-18	Tablica rozdzielcza Tpoż

Rys. Nr IE-18	Tablica rozdzielcza TG

- Rysunki – cz. teletechniczna

Rys. Nr T-01	Rzut piwnicy – instalacja LAN, domofonowa

Rys. Nr T-02	Rzut parteru – instalacja LAN, domofonowa

Rys. Nr T-03	Rzut piętra 1 – instalacja LAN, domofonowa

Rys. Nr T-04	Rzut piwnicy – instalacja systemu sygnalizacji pożaru - SSP

Rys. Nr T-05	Rzut parteru – instalacja systemu sygnalizacji pożaru - SSP

Rys. Nr T-06	Rzut piętra 1 instalacja systemu sygnalizacji pożaru - SSP

Rys. Nr T-07	Schemat blokowy – instalacja systemu sygnalizacji pożaru – SSP

Rys. Nr T-08	Schemat blokowy – instalacja oddymiania klatek schodowych

Rys. Nr T-09	Schemat blokowy – instalacja domofonowa

Rys. Nr T-10	Schemat blokowy – instalacja LAN

Rys. Nr T-11	Widok szafy RACK

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( DZ.U. z 2018r poz. 1202,

ze zm ), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, oświadczam, jako projektant, że projekt wykonawczy instalacji

elektrycznych i teletechnicznych:

w przebudowywanym budynku Ośrodka Instytutu Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie

przy ul. Sobieskiego na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego

Adres Inwestycji: ul. Grottgera 25a, Warszawa, dz. Nr ew. 58, obręb 1-01-23, dzielnica Mokotów

sporządzony: 2020-04

dla Inwestora:

Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Feliks Leszek Culek UAN-4224/86/86, MAZ/IE/5572/01

imię i nazwisko projektanta/nr uprawnień /nr członkowski Izby Zawodowej

podpis i pieczęć

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( DZ.U. z 2018r poz. 1202,

ze zm ), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, oświadczam, jako sprawdzający, że projekt wykonawczy instalacji

elektrycznych i teletechnicznych:

w przebudowywanym budynku Ośrodka Instytutu Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie

przy ul. Sobieskiego na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego

Adres Inwestycji: ul. Grottgera 25a, Warszawa, dz. Nr ew. 58, obręb 1-01-23, dzielnica Mokotów

sporządzony: 2020-04

dla Inwestora:

Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Bartłomiej Szcześniak MAZ/0589/POOE/12, MAZ/IE/0092/13

imię i nazwisko projektanta/nr uprawnień /nr członkowski Izby Zawodowej

podpis i pieczęć

- ODPIS UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- ODPIS PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO DO PIIB

4. Opis techniczny – instalacje elektryczne

4.1 Temat projektu

Tematem projektu wykonawczego są instalacje elektryczne w przebudowywanym budynku Ośrodka przy ul. Grottgera 25a w Warszawie dz. ew. 58, obręb 1-01-23 w dzielnicy Mokotów Na Potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego.

Inwestor:  Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie (02-957), ul. Sobieskiego 9

Projekt instalacji elektrycznych opracowano w fazie projektu wykonawczego.

UWAGA: Wszystkie materiały wykazane w projekcie należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o identycznych parametrach technicznych, po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

4.2 Podstawa projektu

Projekt opracowano na podstawie:

- projektu architektoniczno - budowlanego,

- projektu technologicznego,

- projektu instalacji sanitarnych i wentylacji,

- inwentaryzacji do celów projektowych

- uzgodnień z Inwestorem,

- obowiązujących przepisów i norm.

4.3 Zakres projektu

- 	Demontaż istniejących instalacji

-     Tablica główna,

- instalacja WLZ,

- instalacja siłowa,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja gniazd wtykowych dedykowanych,

- instalacja oświetleniowa,

- instalacja połączeń wyrównawczych,

- ochrona przeciwprzepięciowa,

Dane ogólne:

Moc szczytowa ( przyłączeniowa ) Po = 39kW

Prąd Szczytowy Io= 60,6A

Ochrona przeciwporażeniowa – SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Ochrona przeciwprzepięciowa – ochronniki B+C w tablicy głównej RG.

4.4  Demontaż

Wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne zostaną zdemontowane. Pozostawić należy tylko instalację dźwigu kuchennego. Do dźwigu doprowadzone zostanie nowe zasilanie.

4.5 Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)

Projekt przewiduje wybudowanie WLZ kablem YAKXS 4x50 od złącza ZK-P do tablicy głównej TG. Kabel ułożony zostanie w ziemi i w rurze ochronnej. Tablica główna usytuowana zostanie w miejscu istniejącej tablicy RG, to jest na półpiętrze w klatce schodowej. W celu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej tablicę główną TG należy instalować etapami, zachowując zasilanie istniejące odbiorów.

4.6 Tablica główna TG

Tablicę TG należy wyposażyć w wyłącznik izolacyjny FRX100A z wyzwalaczem wzrostowym 230V, sterowany przyciskami wyłączającymi PWP.

Z przed wyłącznika głównego FRX100 zasilona zostanie tablica pożarowa Tpoż. Z tablicy Tpoż zasilić należy odbiorniki, które podczas akcji gaśniczej wymagają bezprzerwowego zasilania.

Naciśnięcie przycisku PWP, po zbiciu szybki, spowoduje wyłączenie napięcia w całym obiekcie pozostawiając tylko zasilanie odbiorników zasilonych z tablicy Tpoż.

4.7 Instalacja siłowa

Instalację siłową wykonać przewodami YDY 5x2 do poszczególnych odbiorników siłowych. Instalację prowadzić p/t w ciągach pionowych i poziomych lub w betonie podłogi. Osprzęt p/t. Obwody instalacji siłowej wyprowadzone zostaną z tablic T-1,  T0, i T1. Wentylatory kanałowe instalowane w sanitariatach zasilone zostaną z tablic piętrowych

4.7.1 Platforma dla niepełnosprawnych

Platformę dla niepełnosprawnych należy zasilić z tablicy TG przewodem YDYżo 3x4. Szafę maszynowni platformy umieścić w piwnicy jak pokazano na rys. IE-02. Do maszynowni ponadto doprowadzić należy płaskownik FeZn 30x4 połączony z uziomem budynku. Dalsze prace instalacyjne wykona producent platformy.

4.8 Instalacja gniazd wtykowych

Instalację gniazd wtykowych prowadzić przewodami YDYpżo 3x2,5, osprzęt szczelny p/t do gniazd w kuchni i łazienkach. Gniazda mocować na wysokości  0,3m od podłogi. W pom. socjalnym gniazda mocować na wys.1,2m od podłogi, w łazienkach 1,4m od podłogi. W łazienkach, pom. socjalnych i  kuchni należy zastosować gniazda szczelne IP 44 z klapką, instalowane p/t. W gabinetach lekarskich, pokojach zabiegowych i pokojach biurowych, gniazda mocować na wys. 0,3m. Instalację wykonać jako bezpuszkową. Połączenia wykonać w pogłębionych puszkach Φ 60. Gniazda instalować w wielokrotnych ramkach.

4.9 Instalacja gniazd dedykowanych

W zestawach gniazd przewidziano 2 gniazda DATA napięcia dedykowanego 230V zasilonego z tablicy Td (zasilanie bezprzerwowe z UPS). Instalację wykonać przewodem YDY-żo 3x2,5.

4.10 Instalacja oświetleniowa

Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12464-1 wynosić będą:

- Klatka schodowa				= 177Lx

- Korytarz					= 171Lx

- Magazyn					= 150Lx

- WC						= 262Lx

- Szatnia 					= 228Lx

- Sala zebrań					= 587Lx

- Biuro						= 605Lx

- Sala warsztatowa				= 549Lx

Instalację oświetleniową prowadzić przewodami YDYpżo  5 x1,5 p/t, obwody wykonać łącznie z obwodami awaryjnymi osprzęt p/t  Zasilanie poprowadzić z tablic   T-1, T0, T1. Oprawy oświetleniowe ledowe ( typy i rozmieszczenie – patrz rys. Nr IE-03, IE-05. IE-07.

Zapalanie opraw przewidziano wyłącznikami, przyciskami bistabilnymi i czujnikami ruchu.

4.10.1 Oświetlenie awaryjne

Projekt przewiduje wykonanie oświetlenia ewakuacyjno awaryjnego we wskazanych pomieszczeniach ( typy i rozmieszczenie - patrz rys. Nr-IE-03, IE-05, IE-07). Przyjęto podwójne natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacji i na klatkach schodowych to jest 2Lx.

Oświetlenie wykonane zostanie w postaci dodatkowych  opraw oświetlenia awaryjnego wyposażonego w moduły awaryjne 3h. Oprawy te posiadać winny odpowiednie atesty. Obwody awaryjne prowadzić we wspólnym przewodzie (YDYpżo 5x1,5) obwodów oświetlenia podstawowego.

4.11 Instalacja połączeń wyrównawczych

Instalację połączeń wyrównawczych należy doprowadzić do łazienek i pomieszczeń socjalnychi i połączyć do wszystkich metalowych urządzeń zainstalowanych na stałe w łazienkach i w pomieszczeniach socjalnych. Instalację wykonać przewodem LgYżo4. Magistralę połączeń wyrównawczych poprowadzić w szachcie i połączyć z uziomem i przewodem PE.  Magistralę połączeń wyrównawczych doprowadzić do szybu windowego celem połączenia do instalacji uziemiającej windy.

4.12 Instalacja piorunochronna

Instalacja piorunochronna jest istniejąca i zostanie odtworzona po wymianie pokrycia dachowego.

4.13 Instalacja przeciwprzepięciowa

Jako zabezpieczenie przed przepięciami zastosowano ochronniki typ „B + C” usytuowane w tablicy głównej

TG.  Ochronniki typ D zainstalowane zostaną przez użytkowników, w formie listew przyłączeniowych.

4.14 Zagadnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

Jako ochronę podstawową stanowi izolacja przewodów i aparatów elektrycznych. Ochroną dodatkową zaprojektowano jako, SZYBKIE  WYŁĄCZENIE ZASILANIA, które realizowane będzie przy pomocy wyłączników nadmiarowych i wyłączników przeciwporażeniowych  różnicowo – prądowych o prądzie różnicowym zadziałania 30 mA, czułych na prąd różnicowy sinusoidalny i pulsujący typ „A”, oraz bezpieczniki w układzie TN-C z czasem wyłączenia 0,05 sek. Przewód N od tablicy TG do końca obwodów nie może być pod żadnym pozorem łączony z przewodem ochronnym PE. Przewód PE winien być w izolacji o kolorze zielono – żółtym.  Do przewodu ochronnego PE przyłączyć należy wszystkie metalowe obudowy aparatów elektrycznych, kołki ochronne gniazd wtykowych, obudowy metalowe opraw oświetleniowych.

W tablicy TG dokonano podziału przewodu neutralnego na przewód neutralny (N) i ochronny (PE). Miejsce podziału zostało uziemione. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 10 (.

4.15 Zagadnienia P. poż

Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe uszczelnić masą EI 120. Przyciski pożarowe wyłączające prąd umieścić przy wejściach.

4.16 Wykonanie instalacji elektrycznej

- Tablice rozdzielcze TG, T-1, T0, T1 wykonać jako wnękowe.

- Osprzęt p/t ramkowy produkcji polskiej.

- Wszystkie gniazda wtykowe  podwójne.

- Oświetlenie  LED.

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną na rzutach.

Ogólne zasady wykonywania instalacji:

Należy przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli ( również    w obrębie rozdzielnicy ). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) –

żółto-zielonego.

W żadnym miejscu instalacji, oprócz tablicy TG, przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być

połączone razem.

Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome.

Ze względu na równomierność obciążeń należy przestrzegać podziału na fazy dla poszczególnych obwodów elektrycznych. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych ( oddzielne strefy pożarowe ) uszczelnić pianką niepalną o odporności ogniowej równej odporności tego oddzielenia. Wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia.

Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z Polskimi Normami.

4.17 Rurowania

Aby zapewnić doprowadzenie obwodów elektrycznych i teletechnicznych w wyznaczone miejsca, w przypadku, gdy nie będzie możliwe prowadzenie obwodów natynkowo i w strefie sufitów podwieszanych, przewiduje się wykonanie rurowań w bruzdach, warstwach posadzkowych, ścianach i słupach.

W przygotowanych trasach dla przewodów należy pozostawić piloty do wciągnięcia przewodów. Dopuszcza się układanie rurek z wciągniętym przewodem. Każdy z końców rurek zakończyć puszką instalacyjną Ø60.

4.18 Układanie przewodów i kabli

Instalacje elektryczne wewnętrzne będą wykonane przewodami typu YDYżo 750V. Przekroje przewodów zostały podane na schematach rozdzielnic. Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych. Wszystkie kable i przewody wychodzące z rozdzielnic , oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodnie z numerami obwodów. Należy stosować wyłączenie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN.

4.19 Uwagi końcowe

- Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem należy przestrzegać następujących zasad:

- trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, zwracając szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż

- trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i stropów, kucie wnęk bruzd i wiercenie otworów należy wykonywać tak, aby nie powodować osłabienia elementów konstrukcyjnych budynku

- elementy kotwiące, haki i kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże.

- Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary i próby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 „ Sprawdzanie odbiorcze”.

Zakres podstawowych pomiarów obejmuje:

- Pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych

( miejscowych) połączeń wyrównawczych przez pomiar rezystancji przewodów ochronnych. --Pomiar ciągłości przewodów ochronnych oraz przewodów głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych należy wykonać metodą techniczną lub miernikiem rezystancji.

- Pomiar rezystancji izolacji i linii kablowych, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.

- Wszystkie prace należy wykonywać przestrzegając przepisów PHP i p.poż. oraz zgodnie z normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V. Instalacje elektrycz

- Obliczenia techniczne

- Zestawienie materiałów

- Instalacje teletechniczne

# 7.1 SIEĆ KOMPUTEROWA - LAN

## 7.1.1 Założenia projektu

Głównym założeniem  projektu jest stworzenie lokalnej sieci komputerowej dla budynku Instytutu Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie (02-957) ul. Sobieskiego 9.

Sieć komputerowa projektowana w obiekcie jest siecią w standardzie 1000 Mb/s (Gigabit Ethernet). System okablowania jest systemem otwartym, niezależnym od producentów urządzeń sieci komputerowych i telefonicznych. Wykonane okablowanie pozwala na implementacje różnych użytkowanych lokalnych sieci teleinformatycznych lokalnych sieci wysokiego przepływu: Ethernet 1000 Mbps.

Okablowanie odpowiada normie ISO/IEC DIS 11801 i całkowicie spełnia wymagania dla instalacji klasy E (kategorii 6 wg. amerykańskiej normy ANSI/TIA/EIA-568-A-5), europejskim normom dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej:

•	EN 55022, klasa B - dotyczącej emisji zakłóceń elektromagnetycznych,

•	EN 50082-1 dotyczącej odporności na zakłócenia.

Sieć komputerowa posiadała będzie własny główny punkt dystrybucyjny (GPD) umieszczony w szafie typu Rack 19” 42U o wymiarach 800x600mm. Szafa zostanie wyposażona w panele krosowe 24xRJ45 kat. 6 do zakończenia okablowania poziomego dla sieci komputerowej. W szafie zostaną umieszczone urządzenia aktywne, wentylator, poziome panele porządkowe kabli krosowych, kable krosowe. Szafa powinna zostać połączona z głównym uziomem obiektu miedzianym przewodem giętkim LgY 6mm² w kolorze żółto-zielonym. Do szafy doprowadzone zostanie zasilanie (wg. projektu elektrycznego). Do kabli zasilających podłączyć listwy zasilające.

GPD umiejscowiony zostanie w pomieszczeniu serwerowni (piwnica). Dostęp do serwerowni posiadali będą mieli tylko wyznaczeni pracownicy. Zaprojektowana sieć ma połączyć poszczególne komputery. Projekt przewiduje wykonanie oprzewodowania, oraz wyposażenie serwerowni w podstawowe podzespoły.

System okablowania strukturalnego należy wykonać w oparciu o technologię okablowania miedzianego  ekranowanego F/UTP kat. 6.

Dla potrzeb stanowisk pracy zdefiniowane są Punkty Elektryczno Logiczne (PEL) składające się z gniazd RJ45, oraz gniazd elektrycznych (DATA). Wszystkie gniazda RJ45 montowane będą w kanałach instalacyjnych (pomieszczenia biurowe), lub podtynkowo we wspólnych ramkach i uchwytach z gniazdami elektrycznymi dedykowanymi dla zasilania urządzeń komputerowych (gniazda elektryczne wg. projektu elektrycznego).

Szafa typu Rack w GPD powinna być tak ustawiona aby był do niej dostęp min. z trzech stron. Jest to potrzebne do celów serwisowych. Odległość szafy od ściany z boku min. 90 cm.

Projektowaną instalację okablowania strukturalnego obsługuje:

•	Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) – Serwerownia piwnica.

Media zewnętrzne (telefon/internet), powinien zostać doprowadzony do GPD. Podpisanie stosownej umowy należy do zadań Inwestora.

W opracowaniu nie stawia się żadnych szczególnych wymagań w zakresie stosowanego osprzętu instalacyjnego. Należy jednak stosować osprzęt o sprawdzonej trwałości i linii zdobniczej odpowiadającej Inwestorowi, oraz spełniające standardy jakościowe określone dla obiektu.

## 7.1.2 Wymagania instalacyjne dla przebiegów poziomych

Kable instalacji komputerowej należy prowadzić na uprzednio przygotowanych trasach kablowych. Trasy kablowe należy wykonać z koryt PCV prowadzonych pod sufitem (korytarze) i przy podłodze (biura). W pomieszczeniu serwerowni i na korytarzach w piwnicy trasy kablowe wykonać jako koryta metalowe systemowe. Trasy kablowe i sposób ich prowadzenia pokazano na rzutach.

Przewody wchodzące i wychodzące do/z pomieszczeń (pod kątem 90 stopni) powinny skręcać łagodnie (minimalny promień skrętu = promień zgięcia powinien wynosić 8-krotność średnicy dla przewodu F/UTP). Układając przewody należy zawsze sprawdzać czy nie są naprężone na całym odcinku.

Przewody na całej długości od gniazda do Punktu Dystrybucyjnego powinny być wolne od sztukowań, zagnieceń, nacięć lub załamań. Rozdzielanie par w ramach jednego przewodu na dwa kanały komunikacyjne jest zabronione w infrastrukturze okablowania.

Oprzewodowanie połączeniowe do gniazd komputerowych znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach rozprowadzone będzie z Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD).

## 7.1.3. Pomiary powykonawcze

Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej) po wykonaniu całkowitej instalacji.

Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności i umożliwiać pomiar systemów klasy E w wymaganym paśmie.

Pomiary torów miedzianych należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego lub łącza stałego. W przypadku pomiarów kanału transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiarów jednego kanału, pozostawić tam kable krosowe, które były używane do pomiaru, zaś do pomiaru nowego kanału transmisyjnego należy rozpakować nowy kpl. kabli krosowych.

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:

- Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar,

- Mapa połączeń ,

- Impedancja,

- Rezystancja pętli stałoprądowej,

- Prędkość propagacji,

- Opóźnienie propagacji,

- Tłumienie,

- Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego,

- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego,

- Stratność odbiciowa,

- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego,

- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej,

- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej,

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu,

- Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu,

- Podane wartości graniczne (limit),

- Podane zapasy (najgorszy przypadek),

- Informację o końcowym rezultacie pomiaru .

Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji.

# 7.2 INSTALACJA DOMOFONOWA

## 7.2.1 Wstęp –  założenia do projektu

W instalacji domofonowej przewiduje się zastosowanie systemu cyfrowego opartego na podzespołach firmy Miwi-Urmet. Dla każdych drzwi wejściowych do budynku wykonany zostanie samodzielny panel wywoławczy. Każdy panel wywoławczy obsługiwał będzie tylko przydzielone do niego lokale biurowe i gabinety lekarskie. Podział taki został uzgodniony z Inwestorem.

Panel wywoławczy wyposażony będzie w klawiaturę numeryczną, moduł rozmówny i wyświetlacz LED oraz czytnik „Dallas” (pastylek zbliżeniowych).

Podstawowe funkcje realizowane przez panel wywoławczy (typ 1062/106D):

- Dzwonienie do każdego z unifonów,

- Okno opisowe na spis lokatorów,

- Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych,

- Możliwość różnorodnej konfiguracji wyjść EI1.. EI4, a także wejść OC1, OC2,

- Możliwość podłączenia lokalnego dzwonka,

- Dostęp do konfiguracji systemu,

- Wyświetlanie informacji o stanie systemu,

- Regulacja głośności panelu,

- Regulacja czułości mikrofonu,

- Regulacja prądu elektro zaczepu,

- 255 indywidualnych kodów otwierania drzwi,

- 64 ogólne kody otwarcia,

- Pamięć do 2000 pastylek Dallas,

- Możliwość zmian nastaw indywidualnych dla każdego użytkownika.

## 7.2.2 Opis

Celem instalacji domofonowej jest utrzymanie zasady stale zamkniętych drzwi wejściowych na klatkę schodową budynku. Otwiera się je jedynie za wiedzą pracownika Instytutu.

W skład kompletu urządzeń wchodzą:

-	Zespół przycisków z bramofonem tzw. „panel wywoławczy” (klawiatura),

-	Unifon domofonowy czyli aparaty lokatorskie,

-	Zamek elektromagnetyczny – drzwiowy,

-	Zespół zasilaczy,

-	Komplet kabli, przewodów i elementów liniowych.

System domofonowy dla projektowanego budynku oparty zostanie na systemie cyfrowym.

Jest on przeznaczony do spełniania szczególnych wymagań dotyczących połączenia pomiędzy modułem wywołania, aparatami lokatorskimi (unifonami) i zamkami drzwi wejściowych do klatki schodowej. Wandaloodporne i podświetlane klawiatury gwarantują pracę w każdych warunkach atmosferycznych. Główne połączenia domofonowe będą wyprowadzone z modułów wywołania i dalej kablami będą rozprowadzone po budynku a ich zakończeniem będą unifony abonenckie w biurach i gabinetach lekarskich. Kable wnętrzowe należy ułożyć w korytkach kablowych.

Unifony należy montować na ścianach pomieszczeń pokazanych na rzutach na wys. 1,4 m od poziomu podłogi.

Drzwi wejściowe wyposażone zostaną w zamki z gałką od strony zewnętrznej (wejście do budynku) i klamki od strony wewnętrznej (wyjście z budynku).

System domofonowy połączony zostanie z systemem oddymiania w celu zwolnienia rygli elektromagnetycznych w przypadku pożaru (konieczności ewakuacji).

# 7.3 INSTALACJA SSP

## 7.3.1 Wstęp –  założenia do projektu

W instalacji przewiduje się zastosowanie systemu opartego na centrali sygnalizacji pożaru POLON 4200 firmy POLON ALFA wyposażonej w 2 pętle dozorowe. Centrala SSP umieszczona zostanie w korytarzu wejściowym na poziomie parteru.

Do wykrywania pożaru w przestrzeniach klatki schodowej zastosowano czujki dymu optyczne. Do ochrony pomieszczeń w budynku zastosowano czujki dymu optyczne. Zastosowane czujki przetwarzają informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzięki czemu ich czułość dostosowuje się do zmian środowiskowych (temperatura, wilgotność, ciśnienie) jak również do postępującego zabrudzenia układów pomiarowych. Pozwoli to na zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania alarmów „fałszywych” jak również zmniejszyć częstości dokonywania czynności konserwacyjnych.

Wszystkie elementy pętlowe systemu wyposażyć należy w izolatory zwarć, jeżeli nie posiadają takich standardowo poszczególne podzespoły.

Do wywoływania alarmu pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie służyć mają ręczne ostrzegacze pożaru. Ręczne ostrzegacze pożarowe instalować należy przy klatce schodowej (w strefie chronionej czujkami), w rejonie wyjść z budynku.

Funkcje sterownicze instalacji SSP realizowane są przez moduły monitorująco-sterujące EKS.

Do alarmowania o pożarze osób przebywających w obiekcie wykorzystano sygnalizatory akustyczne.

Z uwagi na to, iż Centrala Sygnalizacji Pożaru rozpoznaje, z której czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego wyszedł sygnał alarmowy, należy przyporządkować wskazania CSP do konkretnego elementu systemu sygnalizacji pożaru. Zgodnie z wytycznymi warunków ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla budynku w przypadku uruchomienia ROP i późniejszego wykrycia dymu przez czujkę – to sygnał z czujki wskazywał będzie miejsce pożaru, a nie ROP.

W celu powiązania elementów (czujek, ROP modułów itp.) z oznakowaniem w CSP, potrzebne będzie znakowanie ostrzegaczy. Identyfikatory liczbowe lub literowe powinny być przymocowane bezpośrednio na czujkach i przyciskach ROP. Numery lub litery powinny być takie same jak oznakowanie w CSP i powinny być identyfikowalne z poziomu podłogi, bez potrzeby użycia drabiny lub podobnego sprzętu. Jeżeli czujki są ukryte (nad podwieszonymi sufitami), należy przewidzieć podwójne oznakowanie, widoczne również z podłogi (jedno na czujce drugie na wskaźniku zadziałania tej czujki).

## 7.3.2 Opis systemu

Podstawowe cechy systemu to:

•	łatwa, intuicyjna obsługa systemu sygnalizacji pożarowej w postaci komunikatów i poleceń,

•	wysoka niezawodność,

•	możliwość modułowej rozbudowy systemu,

•	hierarchiczny system haseł z indywidualnym przydzielaniem funkcji dostępu,

•	wydruki alarmowe,

•	teksty opisowe i instrukcje postępowania mogą być indywidualnie przygotowane,

•	rejestracja danych z możliwością tworzenia notatek i raportów,

•	nadzorowanie wszystkich połączeń podłączonych systemów sygnalizacji pożarowej.

7.3.3 Elementy systemu

System sygnalizacji pożaru oparty został na następujących typach urządzeń:

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON-4200

•	budowa modułowa,

•	wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym,

•	instalacja i automatyczne wykrycie modułów funkcyjnych po umieszczeniu ich w szynie przyłączeniowej,

•	możliwość podłączenia maks. 32 kontrolerów centrali i zdalnych klawiatur,

•	interfejs Ethernet umożliwia dołączenie do systemu automatyki budynkowej poprzez serwer OPC.

Czujka optyczna

•	zachowanie funkcji pętli  w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki  wbudowanemu izolatorowi zwarć,

•	napięcie pracy 15-33VDC,

•	pobór prądu <0,55mA,

•	kolor biały,

Ręczny ostrzegacz pożarowy

•	ostrzegacz pożarowy do wyzwalania ręcznego,

•	możliwość automatycznego lub ręcznego adresowania przy pomocy przełącznika obrotowego,

•	napięcie pracy 24VDC,

•	pobór prądu 0,4 mA,

•	stopień ochrony IP 52,

•	temperatury pracy -10ºC ꞉ +55ºC,

•	kolor czerwony.

Akumulator rezerwowego zasilania dla centrali systemu sygnalizacji pożarowej zostanie dobrany na etapie projektu wykonawczego. Akumulatory umieszczone będą w obudowie centrali SSP.

Zasilacze p.poż

W projekcie przyjęto zastosowanie zasilaczy p.poż. w celu zasilenia urządzeń zewnętrznych, które nie mogą być zasilanie z linii pętlowej np. wyprowadzenie dodatkowego zasilania wydzielonymi obwodami do modułów sterujących, sygnalizatorów itp. .

W przypadku realizacji systemu SSP w oparciu o inne podzespoły niż zawarte w projekcie ilość zasilaczy należy zweryfikować poprzez wykonanie bilansu prądowego do zasilania obwodów gwarantowanych, pożarowych 24V.

Do zasilenia klap i sygnalizatorów został zaprojektowany certyfikowany zasilacz -24V wyposażony w zasilacz buforowy z akumulatorami. Każdy zasilacz należy monitorować za pomocą oddzielnego elementu kontrolno-sterującego w systemie SSP.

Projektant wskazuje ale nie narzuca wykonawcy konkretnego miejsca montażu zasilacza ponieważ z technicznego punktu widzenia jest to nieistotne. Należy jednak kierować się następującymi zasadami:

- długość przewodów zasilających powinna być możliwie jak najkrótsza;

- do zasilacza musi być zapewniony dostęp serwisanta;

- do zasilacza doprowadzić zasilanie ~230V z wydzielonego zabezpieczenia.

Przewiduje się zasilacze firmy Merawex ZSP135-DR-7A-3.

## 7.3.4 Funkcjonowanie instalacji

Centrala SSP zlokalizowana zostanie w holu wejściowym (parter).

Pożar, wykryty z systemu sygnalizacji pożaru, powoduje:

W przypadku alarmu I-ego stopnia systemu sygnalizacji pożaru:

- wzbudzenie systemu sygnalizacji pożaru poprzez uruchomienie czujki dymu w obszarze danej strefy pożarowej,

- przekazanie informacji do centrali SSP,

- wyłączenie systemów wentylacji bytowej mechanicznej w budynku,

- zamknięcie wszystkich klap przeciwpożarowych odcinających na kanałach wentylacji mechanicznej bytowej w danej strefie pożarowej,

W przypadku alarmu II-ego stopnia (uruchomienie ROP-a lub wejście w II stopień alarmu systemu sygnalizacji pożaru) dodatkowo uruchamiane są następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

- bezzwłoczne przekazanie transmisji alarmu pożarowego do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w W-wie za pomocą urządzenia transmisji alarmu tj. monitoringu pożarowego,

- uruchomienie oddymiania klatek schodowych.

Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożaru wywołuje zawsze od razu ALARM II STOPNIA.

Czujki połączone zostały w grupy dozorowe obejmujące funkcjonalnie wydzielone obszary według podziału na strefy pożarowe.

Za pośrednictwem elementów sterujących instalowanych w pętli projektuje się sterować następującymi elementami zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku pożaru:

- przekazanie sygnałów o pożarze do jednostek sterujących wentylacją,

- przekazanie sygnału o pożarze do centrali oddymiania klatki schodowej,

- zwolnieniem blokady drzwi ewakuacyjnych objętych kontrolą dostępu (domofon),

- przesłanie sygnału do KR PSP.

Za pośrednictwem elementów monitorujących instalowanych w pętli projektuje się monitorować:

- stan centrali wentylacji,

- stan centrali oddymiającej.

Podczas alarmu drugiego stopnia następują dodatkowe sterowania instalacji i urządzeń zgodnie z założeniami zawartymi w scenariuszu pożarowym stanowiącym odrębne opracowanie.

## 7.3.5 Montaż instalacji

Montaż wykonywać zgodnie z obowiązującymi w kraju normami i przepisami.

Uwagi dodatkowe:

•	Celem uniknięcia kolizji zaleca się przeprowadzenie montażu instalacji SSP po wykonaniu innych instalacji w obiekcie, lub koordynować ich wykonanie na bieżąco z innymi branżami.

•	Połączenia elementów liniowych wykonać kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 wciąganych do rur winidurowych np. RVS-18. Sposób układania rur przyjąć taki sam jak dla innych instalacji elektrycznych (na stropie w przestrzeniach międzysufitowych, ściankach gipsowych, po wierzchu w rurkach).

•	Przewody niepalne układać na uchwytach niepalnych bezpośrednio do podłoża zgodnie z certyfikatem, oraz kartą katalogową kabla, oraz zgodne z wytycznymi zawartymi w Dz. U. Nr 75. poz. 690 §187 pkt. 3 i pkt. 4.

•	Obwody wykonawcze (moduły sterowania) wykonać przewodem HTKSHekw 2x1,0 mm2 PH90. Przewody układać na uchwytach niepalnych bezpośrednio do podłoża zgodnie z certyfikatem oraz kartą katalogową kabla o odporności ogniowej, zgodnej z wytycznymi zawartymi w Dz. U. Nr 75. poz. 690 §187 pkt. 3 i 4.

•	Dopuszcza się inną niż w projekcie kolejność łączenia czujek leżących w częściach pętli dozorowych. Zastosowanie izolatorów zwarć we wszystkich elementach systemu pozwala na całkowitą dowolność w łączeniu czujek i ręcznych ostrzegaczy pożaru w ramach pętli dozorowej.

•	Kable powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 20 metrów, oraz na kablu „wejściowym” do czujki.

•	Należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w certyfikowanych puszkach o odpowiedniej odporności ogniowej, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami.

•	Przejścia przez ściany i stropy będące elementami wydzieleń pożarowych należy uszczelnić za pomocą odpowiednich mas uszczelniających zgodnie zasadami określonymi w Dz.U. nr 75 poz 690 §234 pkt. 1,3,4.

•	W pomieszczeniach niskich czujki instalować zawsze bezpośrednio na stropie. W przestrzeniach wysokich umieszczać czujki stosując zasadę oddalenia czujki od stropu o 5% wysokości pomieszczenia.

•	Podczas montażu sprawdzać numerację i nazwy pomieszczeń. Dane te są niezbędne do wykonania opisu tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczeń, ich numerację, oraz nazwy stref określać w porozumieniu z Zamawiającym (Użytkownikiem).

•	UWAGA: W razie wykrycia pomieszczenia, w którym nie przewidziano czujki (czujek) należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem instalacji lub osobą pełniącą nadzór autorski w celu uzupełnienia czujki (czujek).

•	W przypadkach kolizji lub zbliżeń zachować odległość 50 cm czujek od ścian, podciągów, przewodów wentylacyjnych (o ile przebiegają one w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu), opraw świetlnych itp.

•	Zachować odległość min. 0,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.

•	Zachować odległość min. 30 cm przewodów instalacji SSP od innych przewodów i kabli elektrycznych.

•	Ręczne ostrzegacze pożaru instalować na wysokości 1,4-1,5m od podłogi. Przyjąć jedną wysokość dla całej instalacji.

•	Centralę sygnalizacji pożaru zainstalować na wysokości umożliwiającej łatwy odczyt informacji z jej pola odczytowego. Zaleca się aby pole odczytowe było na wysokości 1,7m.

•	UWAGA: Rozmieszczenie czujek skoordynować z rysunkami Architektonicznymi aranżacji sufitów.

•	Wszystkie zmiany powstałe podczas montażu instalacji należy nanieść na egzemplarz powykonawczy dokumentacji.

7.3.6 Zasilanie podstawowe.

Zasilanie podstawowe 230 V zawarte zostało w projekcie instalacji elektrycznej. Dlatego nie wchodzi w zakres opracowania.

Zasilanie rezerwowe zostanie zrealizowane poprzez zastosowanie akumulatorów. Centrala SSP  zostanie wyposażona w zasilanie rezerwowe i dwa akumulatory o pojemności 34Ah 12V każdy.

Przy obliczeniach założono 72h tryb gotowości i 30 minut tryb alarmu.

## 7.3.7 Okablowanie

Okablowanie systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać kablami zgodnie z poniższym zestawieniem:

•	pętle detekcyjne systemu SSP - YnTKSYekw 1x2x1,

•	pętle sterujące systemu SSP - HTKSHekw PH90 1x2x1,

•	sterowanie klap p.poż odcinającymi z modułu (t=0) - YnTKSY 1x2x1,

•	sterowanie klap p.poż oddymiających z modułu (t=0+) - HTKSH PH90 2x2x1,

•	monitorowanie stan alarmu - HTKSHekw PH90 2x2x0.8,

•	monitorowanie innych elementów systemu - YnTKSY 2x2x0,8,

•	sterowanie urządzeń sygnałem NO - HTKSH PH90 1x2x1,

•	sterowanie urządzeń sygnałem NC - YnTKSY 1x2x1,

•	zasilanie sygnalizatorów akustycznych - HDGs PH90 3x1.5,

•	zasilanie urządzeń z ZSP - HDGs PH90 3x2.5 (doprowadzenie do modułu).

# 7.4 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Klatki schodowe w budynku w ramach obowiązujących przepisów wyposażona zostaną w system oddymiania (grawitacyjny).

Uwaga:    Certyfikowane Okno oddymiania o wymaganej powierzchni czynnej oddymiania min 5% rzutu klatki schodowej dla budynku została zaprojektowana wg odrębnego projektu.

W skład systemu oddymiania klatek schodowych wchodzić będą dwie centrale oddymiania sterujące siłownikami elektrycznymi. Siłowniki zostaną zamontowane w oknie dymowym na klatkach schodowych, przy drzwiach wejściowych do klatek schodowych na poziomie parteru.

Centrala oddymiania umieszczona zostanie na ostatniej kondygnacji na każdej klatce schodowej. Centrala wyposażona zostanie w czujnik pogodowy umieszczony na dachu. Ponadto system składał się będzie z przycisków alarmowych, oraz przycisków przewietrzania umieszczanych na klatce schodowej (parter, ostatni poziom). System oddymiający klatki schodowej będzie sterowany z przycisków oddymiania i czujek dymu, oraz z systemu sygnalizacji pożaru. Dodatkowo dostępna będzie funkcja przewietrzania poprzez przyciski umieszczone na ostatnim piętrze.

Klapy dymowe wysterowane zostaną z centrali oddymiania klatki schodowej po zadziałaniu czujki wykrywającej dym na klatce schodowej. Czujki dymowe w klatce schodowej podłączone zostaną do centrali oddymiania klatki schodowej. W celu ręcznego załączenia oddymiania klatki schodowej należy użyć ręcznego przycisku oddymiania (RPO) znajdującego się na parterze, piętrze +1.

Alarmowe otwieranie klap dymowych wywoływane będzie przez:

- zadziałanie czujki dymu,

- użycie przycisku oddymiania (RPO).

Otwarcie klapy dymowej bez wywoływania alarmu możliwe będzie przy pomocy przycisków przewietrzania zamontowanych na piętrze +1.

Połączenia pokazano na schemacie blokowym oddymiania klatek schodowych.

W przypadku wystąpienia alarmu 2 stopnia, centrala SSP podaje sygnał sterowania do central oddymiania klatek schodowych, które powodują wysterowanie:

- klapę dymową klatki schodowej (okno) na kondygnacji +1,

- drzwi napowietrzające klatki schodowej kondygnacja parter.

Połączenia elementów liniowych należy wykonać kablem typu YnTKSY i HTKSH PH90 wciąganych do rur winidurowych np. RVS-18. Sposób układania rur przyjąć taki sam jak dla innych instalacji elektrycznych (na stropie w przestrzeniach między sufitowych mocowane bezpośrednio do sufitu specjalnymi uchwytami z kołkami metalowymi posiadające aktualne certyfikaty, w ściankach gipsowych, na klatkach pod tynkiem lub w rurkach po dokonaniu ustaleń z inwestorem). Elementy wykonawcze (siłownik) zasilić kablem HDGs.

Obliczenia klap oddymiania zawarte są w projekcie architektury.

# 7.5 UWAGI KOŃCOWE

Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu budowy i uporządkowanie terenu po jej zakończeniu powinny być realizowane zgodnie z prawem polskim, polskimi normami PN, normami zakładowymi (Orange Polska) oraz normami branżowymi BN.

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym lub specyfikacji materiałowej, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do jego pisemnego rozstrzygnięcia.

Zmiany w wykonanej instalacji wymagają opracowań projektowych zamiennych lub uzupełniających.

W przypadku zastąpienia przyjętych rozwiązań technicznych ujętych w niniejszym projekcie innymi, co najmniej równoważnymi co do parametrów technicznych i użytkowych, systemami wymagana jest zgoda projektanta, oraz Inwestora.

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić zgodność jej wykonania z projektem technicznym, Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz dokonać niezbędnych pomiarów kabli wymaganych dla danych systemów. Wymagane pomiary: pomiary rezystancji izolacji linii, ciągłości żył linii dozorowych, uziemienia, zapisy testów odbioru zespołów kablowych.

Należy uruchomić i zaprogramować systemy, a następnie wykonać funkcjonalne próby sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych.

Skorygować usterki stwierdzone w czasie prób.

Przeprowadzić szkolenie personelu Użytkownika w zakresie praktycznej obsługi systemów.

Dostarczyć dokumentację powykonawczą (karty katalogowe, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itd.) oraz instrukcje obsługi poszczególnych systemów.

Sporządzić protokół odbioru końcowego robót z udziałem przedstawicieli Zleceniodawcy i/lub Inwestora.

Przed przekazaniem instalacji do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą zawierającą:

-	dokumentację powykonawczą,

-	protokoły z pomontażowych prób,

-	protokoły pomiarów elektrycznych,

-	certyfikaty zainstalowanych urządzeń.

Instalacje teletechniczne powinny pozostawać pod stałym nadzorem firmy prowadzącej konserwację.

Firma wykonująca instalację dokona przeszkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi urządzeń systemów teletechnicznych

Warunkiem przyjęcia instalacji do eksploatacji jest zlecenie jej konserwacji natychmiast po zakończeniu montażu instalacji. Czynności konserwacyjne mogą być dokonywane przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie.